浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区二期扩建工程

放射诊疗用房辐射防护工程

招 标 文 件

招标编号：JJ-2022-001

招 标 人：浙江大学医学院附属儿童医院

二〇二二年四月

目  录

招标公告	2

一、投标须知前附表	4

二、投标须知	6

（一）总  则	6

（二）招标文件	7

（三）投标文件的编制	8

（四）投标文件的递交	10

（五）开标、评标	11

（六）决标及授予合同	13

三、合同的一般和特殊条款（模板）	15

四、技术标准与要求	23

五、评标办法	27

（一）评标原则	27

（二）评标组织	28

（三）评标程序和内容	28

（六）定标	30

（七）注意事项	30

六、投标文件商务标格式	31

附件一：投标函	31

附件二：法定代表人资格证明书	33

附件三：法定代表人授权书	34

附件四：投标设备报价明细清单	35

附件五：商务偏离表	36

七、投标文件技术资信标格式	55

附件六：资格证明文件	55

附件七：技术偏离表	65

附件八：投标内容对应表	66

# 招标公告

一、项目概况

浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区二期扩建经浙发改设计【2018】8号文同意建设。项目建设规模总建筑面积78547平方米，项目总投资46457万元，建设地址位于杭州滨江区，南临平乐路，东侧为已竣工投入使用的浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区一期，西临信诚路，北侧为省疾控中心。项目业主为浙江大学医学院附属儿童医院，资金来源为自筹和财政补助，出资比例为（国有资金或财政资金占比）100%。项目已具备招标条件，招标人为浙江大学医学院附属儿童医院，现对该项目的辐射防护工程（标段名称）进行公开招标，特邀请具有相应项目实施经验丰富的投标人参加本项目投标。

二、招标范围

浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区二期放射诊疗用房防辐射设施供货和现场施工，中标人需按招标文件的要求完成该项目的材料供货、运输至现场、卸至场内指定集中地点、施工及管理、验收和售后服务等工作。（具体内容详见技术要求）

三、投标人资格条件

1、投标人须具有独立法人资格，具有合法有效的企业营业执照并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2、企业资质要求：企业营业执照经营范围具有辐射防护工程相关内容，同时具备专业承包（2014版）建筑装修装饰工程二级(含)以上资质；

3、项目负责人资质要求：[注册建造师建筑工程二级]（含）以上 ；

4、辐射防护产品（防护涂料、防护涂料板、铅板、铅玻璃板等）取得中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所颁发的《检测报告》复印件加盖投标单位公章。

5、投标人单位须具有投标产品的供货及安装能力，并在人员、设备、技术、资金、服务等方面具备相应的履行合同的能力；

6、投标人单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（以开标日在“信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人单位需提供相关证明资料；若在开标日因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的依法取消其中标资格）；

7、本项目不接受联合体投标。

四、现场施工时间在30日历天以内。

五、报名时间和方式：

报名时间：2022年4月15日至2022年4月21日上午8:00-11:30，下午1：30-4:30（节假日除外）

报名方式：

1、电子邮件报名：报名资料以PDF格式发送至邮箱地址chjcjsk@163.com, 邮件标题为“招标报名+项目名称+公司名称”，纸质材料请于开标前交至本院。

报名资料：单位介绍信原件及营业执照（加盖公章）和经办人有效证件复印件（加盖公章），所递交的资料须保证其真实性、合法性、有效性，未在规定时间内递交的报名文件不予接收。

六、招标文件的获取：

投标人于2022年4月15日至2022年4月21日在浙江大学医学院附属儿童医院网招标信息栏（http://www.zjuch.cn/service/index#page-nav6）获取招标文件。凡有意参加投标的潜在投标人，请在报名时间内携带报名资料报名。

七. 投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间及开标时间：2022年4月28日9时30分；

2、开标及投标文件递交地点：浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区行政楼三楼会议室（杭州市滨江区滨盛路3333号）；

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在浙江大学医学院附属儿童医院网上发布。

九、联系方式

招标人名称：浙江大学医学院附属儿童医院

地址：杭州市滨江区滨盛路3333号

联系人：钟工　王工 沈工 寿工

联系电话：0571-86670163   0571-86670161

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目 | 浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区二期扩建工程辐射防护工程 |
| 2 | 实施地点 | 本项目施工现场，杭州市滨江区滨盛路3333号 |
| 3 | 规模 | 项目建设规模总建筑面积78547平方米，项目总投资46457万元 |
| 4 | 质量要求 | 达到国家规范标准，通过相关部门的检测（以检测报告为准）。 |
| 5 | 招标范围 | 浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区二期扩建工程放射诊疗用房防辐射设施供货和现场施工，中标人需按招标文件的要求完成该项目的材料供货、运输至现场、卸至场内指定集中地点、施工、验收和售后服务等工作。 |
| 6 | 工期周期要求 | 由买方根据工程计划以书面通知中标人，卖方在接通知后 30天内完成整个项目。 |
| 7 | 资金来源 | 已落实 |
| 8 | 投标人资格要求 | 详见招标公告资格条件 |
| 9 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 10 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织踏勘现场，由投标人自行踏勘，费用自理。 |
| 12 | 招标答疑 | 投标人对招标文件若有疑问，请在2022年4月25日14时前以书面形式交至浙江大学医学院附属儿童医院（杭州市滨江区滨盛路3333号门诊三楼基建科3116室）。或发送至邮箱地址chjcjsk@163.com |
| 13 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份，电子文档1份。技术标和商务标可以做在一份标书中。 |
| 14 | 投标文件递交地点及截止日期 | 递交地点：浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区行政楼三楼会议室（杭州市滨江区滨盛路3333号） 时 间：2022年 4月28日9时30分 |
| 15 | 投标保证金 | 不递交 |
| 16 | 开标 | 开标时间：同投标文件截止日期 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 17 | 评标标准及方法 | 经评审最低投标价法 |
| 18 | 最高限价 | 本次招标设投标最高限价，投标最高限价人民币29万元，超过最高限价的投标文件将视为无效标。 |
| 19 | 特别提示 | ★1、投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会议，并随带本人身份证原件和法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书以证明其身份。 2、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违规违法等内容时，请在投标截止之前十天向招标人反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 3、根据《关于在省重点建设工程招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知(浙招办[2009]23号)》的文件，本次招标要求投标人自2019年1月1日以来至投标截止日前无行贿犯罪记录（以法院的判决日期为准），并在投标文件中做出承诺。请投标人仔细阅读该文件并予以重视。 4、写明“原件备查”项目，投标人应准备好备查的原件。评标委员会根据评标的顺序，可能将要求投标人提供相应的原件，如届时未能及时提供，则视为未提供原件证明处理。投标人如提供虚假证明材料的，将承担相应的法律责任。 5、本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权属招标人。 |
| 20 | 样品封存 | 拟中标候选人需在中标通知书发出后7天内提交投标产品样品供发包人、业主、监理、设计单位确认封样。 |

# 二、投标须知

## （一）总  则

1、建设项目说明

1.1工程说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项至第5项所述。

1.2本次招标按照《中华人民共和国招标投标法》等组织和实施。采取公开招标方式，坚持平等投标、公平评标、择优定标的原则，维护招投标双方的合法权益。

2、招标范围及交货期

2.1本招标项目的招投标报价范围详见本须知前附表第3项。

2.2本招标项目的交货期要求详见本须知前附表第6项。

3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第7项，其中部分资金用于本合同项目实施的合格支付。

4、投标人的资格条件

★4.1投标人资格条件要求见前附表第8项所述。

4.2采用前附表第9项所述的资格审查方法确定合格投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担投标过程中所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

6、踏勘现场

6.1投标人按前附表第12项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工地现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

## （二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

一、投标须知前附表

二、投标须知

三、合同条款

四、招标范围及技术规范

五、评标办法

六、投标文件商务标格式

七、投标文件技术资信标格式

7.2 投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在前附表规定的时间前以书面形式向招标人提交，不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期3天前以书面形式予以答复。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到澄清纪要，澄清纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.2如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式进行解释。

9、招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在投标截止日期3天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式传真或寄送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到修改文件。

9.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准。

9.4 招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少3日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

## （三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

10.2除相关规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

★11、投标文件的组成

11.1投标文件由商务标和技术资信标组成。

11.2商务标包括投标函部分和商务部分。

11.2.1投标函部分主要包括下列内容：

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人资格证明书（附件二）；

（3）授权委托书（附件三）。

（4）投标保证金。

11.2.2商务部分主要包括下列内容：

（1）投标报价表（附件四）；

（2）商务偏离表（附件五）；

（3）价格优惠条款（如有）。当优惠条件涉及“投标材料报价明细表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一。

11.3 技术资信标包括技术部分和资信部分。

11.3.1技术部分主要包括下列内容：

（1）投标产品详细技术规格书（不允许用样本替代）；

（2）技术偏离表（附件七）；

（3）投标产品的主要性能、结构、特点和质量水平的详细描述 ；

（4）投标内容对应表（附件八）；

（5）根据招标文件技术规范及要求，需要提供的文件和资料（格式自拟）。

★投标人须根据招标文件提供的附件格式填写，否则视为不满足招标文件；技术偏离表后须附有第三方出具的产品检验报告，如不提供则视为不满足招标文件技术要求。

11.3.2资信部分主要包括下列内容，即资格后审资料：

（1）资格证明文件（附件六）

（2）招标人要求提交的其他资料或投标人认为需要的其他资料。

以上资格证明文件中与资格后审有关的材料提供复印件的，原件备查。

12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标报价

13.1投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；在投标总价中的价格须包括完成该项目的材料供货、运输至现场、卸至场内指定集中地点、现场施工、施工水电费、检测（提供相关部门检测报告）、验收等过程中的产生的费用以及利润、税金、风险、质保期内售后服务等所有费用。

13.2投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标范围全部。

13.3投标人应按《投标报价表》（商务标格式附件四）中列出的项目填报单价和合价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

13.4第四部分招标范围和技术规范要求中产生的费用须包括在投标报价中。

13.5合同材料的交货安装地点为本须知前附表第2项所述。

13.6投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13.7除非本招标文件对报价另有说明的，否则，投标人应按招标文件中的项目和数量进行报价。

13.8投标人应根据本工程特点充分考虑现场工地条件及产生的费用，今后不得因此原因要求招标人增加费用。

★13.9投标人自行考虑需要总包配合范围以及所涉及的费用并包含在投标总价内（水电费由投标人与总包单位自行结算）。

。

14、投标货币

14.1本项目投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第10项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，其投标文件失效。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

16、投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第13项规定份数的投标文件。

16.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

★16.3投标文件应按招标文件要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交授权委托书，授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。

16.4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

## （四）投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件密封在投标文件密封袋里，并在投标文件密封袋上均应注明：

a.招标编号；

b.工程名称；

c.      年___月___日___时___分开标，此时间以前不得开封；

d.投标人名称。

18.2所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章或密封章。

19、投标截止日期

19.1投标人应按前附表第14项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。

19.2招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

19.3投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

20、迟交的投标文件

20.1招标人在本须知第19条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或返回给投标人。

21、投标文件的补充、修改与撤回

21.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第18条有关规定密封、标志和递交并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。

21.3投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，且此传真件应有投标人名称、地址、电话并有投标人法人章（单位公章）。

## （五）开标、评标

22、开标

22.1 至投标截止时间，送达投标文件的投标人少于三个的，应停止开标，招标人将重新组织招标。

22.2开标会议由招标人主持，应在投标截止时间的当日，并按照招标文件规定的时间地点公开进行。

22.3 投标人的法定代表人或其授权代表（以下统称投标人代表）必须按招标文件规定的时间参加开标，开标前须出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，投标人授权代表还必须同时出示投标授权书原件（或说明投标授权书原件装订在投标文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由招标人验证确认。

22.4开标时，按先到后开的顺序开标，首先由投标人的代表检查投标文件密封、完整情况，经确认无误后，招标人或招标人委托的招标代理机构工作人员即当众拆封，核对投标人代表身份，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容；开标后投标人代表当场对开标结果进行签字确认。

22.5投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及时退还投标人。

★22.6开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效。

（1）投标人代表未能在所投标段开标结束前参加开标或未能出示本人有效身份证原件的；

（2）投标人的授权代表在所投标段开标结束前未能出示有效的投标授权书原件的；

（3）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

（5）法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

22.7、唱标结束后，投标人代表应在开标记录上签字确认。招标人代表、唱标人、记录人、监督人均应在开标记录上签字。投标人代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认。

开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

23、投标文件的初步审查

23.1开标后，在详细评标前,评标委员会将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离或保留是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。如存在细微偏差，评标委员会有权要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正，不接受补正的，在详细评审时对细微偏差将做出不利于该投标人的量化。

23.2 如投标文件存在下列情况，视作不响应招标文件的实质性条款，作废标处理。

1）投标人的投标资格不满足国家有关规定的；

2）投标人的资质、业绩、人员、设备等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；

3）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

4）不响应招标文件规定的实质性要求的（具体条文前用“★”标示）的；

5）投标文件载明的交货期限超过招标文件规定的期限；

6）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

8）投标文件附有招标人不能接受的条件；

9）投标报价超过招标文件发布的最高限价 ；

10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

23.3 初审时如发现投标文件与招标要求有重大偏离，其投标文件按废标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离和保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但允许投标文件出现细微偏差，细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求的前提下，个别地方存在漏项、细小差异或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏、差异或者不完整不会对其他投标人造成不公平。

24、投标文件的澄清

24.1 为有利于对投标文件的比较和评议，评标委员会可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时可要求投标人对澄清的问题做出书面答复。书面答复须有投标法定代表人或授权代表人签字并作为投标内容的一部分。

24.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的实质性内容。

25、错误修正原则

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

(1) 当正本与副本不一致时，以正本为准；

(2) 投标函中，如果用数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，应以文字表示的数额为准；

如投标人不接受上述修正错误的原则，其投标文件将被拒绝。

26、评标

26.1招标人将依法组织评标委员会。

26.2评标的依据为招标文件和投标文件。评标委员会将对具备实质性响应的投标书进行评估和比较。经评审，通过符合性审查的有效投标人少于三家，评标委员会认定其投标仍具有竞争性，可以继续评审。

26.3评标方法：采用经评审最低投标价法。

26.4评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。推荐中标候选人。

## （六）决标及授予合同

27、中标通知

中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

28、签定合同

28.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，

28.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

28.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，招标人有权扣除中标人的投标保证金，给招标人造成损失的，由中标人负责赔偿；招标人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

三、合同的一般和特殊条款（模板）

甲方：                                    （建设单位）

乙方：                                    （施工单位）

甲乙双方按照友好协商、平等互利原则，共同确定以下合同条款。

1、合同价格

1.1合同总价： 大写：                         小写：                ；

1.2设备材料清单：

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3合同总价包含：深化设计（中标后提供）费、相关隐蔽设施的防护处理费用（如消防箱、配电箱、气体灭火器泄压口、电缆沟、通风管道等）、设备材料费、运输费、运输保险费、卸货费、保管费、施工费、技术服务与培训费、试运行费用、检测费、验收费、质保期内的维修保养费、安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)、总包服务费、规费、税金（按国家规定）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。

1.4在合同履行过程中，综合单价固定不变，工程量按实结算，工程结算造价以甲方委托的第三方工程造价咨询机构出具的工程结算审核报告为准。

2、合同生效日期

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

- 合同款支付方式

3.1 合同签订后十个工作日内，甲方支付合同总价的20%作为预付款；

3.2 全部设备到货至工地后十个工作日内，甲方支付合同总价的30%；

3.3安装施工完毕经甲方确认后十个工作日内，甲方支付合同总价的35%；

3.4工程经检测并通过有关部门验收合格、提交竣工资料，经工程结算审计后由甲方支付至结算价的98.5%（此时需提供全额发票）；

3.5剩余结算价的1.5%作为质保金，通过验收后满贰年经复检整改合格后无息退还。

3.6每次请款前乙方必须提供建筑安装发票及完税凭证复印件，否则甲方有权拒绝申请合同款，由此造成的付款申请延误及工期损失，由乙方承担。

4、工期

工期：30日历天，具体开工日期以招标人发出的开工令为准。

5、实施地点

杭州市滨江区滨盛路3333号浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区二期扩建工程内。

6、运输方式

6.1 乙方负责材料设备供货从产地至现场，并负责卸货至施工地点。

7、质量保证

7.1乙方保证提供的产品是全新的、从未使用过的、采用优质材质制造。

7.2 乙方保证提供的产品符合国家相关标准

7.3 乙方保证提供的产品符合甲方提供的本合同的产品技术规格要求。

7.4质保期为验收合格后__24__个月。质保期内，乙方对质量问题或故障负责并提供免费维保。

7.5在质保期内的工作应包括对所有材料设备的定期常规检查、调整等。

7.6维修点须设在杭州市，以处理所有的维修服务。质量保证期内或质量保证期后发生质量问题，乙方在收到通知后应立即给予答复，并在4小时内到现场进行维修。属甲方使用不当造成故障的，乙方提供有偿修复。

7.7在项目投入正常运行前的一切工作，包括招标文件已提到和招标文件未提到的但因交钥匙项目应该包括的所有工作内容由乙方完成，其费用已含在合同总价中，不得增加。

7.8乙方负责修理和更换任何由于材料设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修理完毕，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

7.9在保证期满时，乙方工程师和甲方代表将对机组进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方认可。

7.10在质保期内，如果因乙方产品自身质量问题造成损坏及故障，甲方通知乙方进行维修，因乙方原因未按投标文件规定时间前来维修，为保证甲方权益及设备正常运行，乙方每发生一次，甲方有权在质保金内按1000元/次进行扣除，因此造成的损失由乙方承担。

8、到货验收及技术培训

8.1乙方应派员在所供材料设备到现场时，进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用应由乙方自行承担。

8.2甲方提供现场的存放场地，保管责任由乙方负责。

8.3乙方应对甲方工作人员提供操作及维修培训，直到培训合格。培训的费用由乙方承担。

9、检验

在合同规定的质量保证期内，如果发现质量或规格与合同规定不符合，或证明有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，乙方应无条件进行修复、更换，直至甲方满意，并且甲方保留向乙方提出索赔的权利。

10、施工的要求

10.1本合同签订前乙方已完成对设计提供的设备资料及现场的确认。

10.2设备在施工过程中，甲方有权对乙方不符合国家规范要求的施工工艺、方法等要求整改直至达到国家有关专业评定标准。

10.3甲方的责任：

（1）按本合同履行付款义务。

10.4乙方的责任：

（1）必须按照设计要求深化图纸，并最终通过甲方的确认。

（2）负责技术交底工作。

（3）设备材料货到现场后，负责卸货。

（4）施工要符合有关规范、布局合理、牢固、安全、美观。

（5）所有穿墙孔、穿砼板孔，不得乱打，不得打断内部钢筋。确实需要开孔，须得到甲方同意。

（6）安装施工中的所有费用（包括楼板、墙板打孔、安装后修补等）应包括在合同总价中。

（7）施工的范围不仅是乙方供应的本系统内部，还包括本系统和外部系统的连接。

（8）所有施工必须符合国家有关标准和规范。

（9）乙方承担施工过程中的所有费用。

（10）乙方负责修复本系统造成的建筑物和装修的损坏。

（11）负责将验收资料正式移交给甲方，正式移交工作应以书面形式完成。

（12）负责施工期间本方人员的安全。

（13）负责正式投入使用前的成品保护措施，并在甲方指定的时间负责解除保护措施。

（14）乙方应完成除上述工作外的由交钥匙项目完成的其他工作。

10.5 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：①清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。材料变化的仅调整材料的差价（价差由承包人根据实际情况提出后，经监理人、跟踪审计、发包人审核后执行）。最终单价由项目审核单位确定。 ②合同中没有适用或类似工程项目单价的：执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等本省2018版计价依据，企业管理费、利润按相应类别工程费率的下限计取，施工组织措施费不另计算，规费、税金、农民工工伤保险按投标口径执行；材料价格有投标价的执行投标价，无投标价的执行合同工期前 80%的信息价平均值，对当地信息价正刊没有公布的材料，承包人应在充分市场询价基础上，参照同期同类材料市场价格水平拟定合理价格上报，监理人、跟踪审计、发包人审核后执行，最终价格由审核单位确定；当零星工程发生签证台班数量，机械单价有投标价的执行投标价，无投标价的执行预算定额单价；按照上述方法计算的直接费+规费+税金。（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的有变化幅度的(包括增加或减少)，其单价也不允许调整，仍按投标单价执行。各类变更和现场签证，要严格按照国家和工程建设管理相关规定。设计变更由设计单位出具正式修改通知书，并出修改图纸或联系单，经监理及其他相关方审核后，报发包人认可，承包人予以实施。若因特殊原因，发包人或监理人要求承包人对变更内容先予以实施，则承包人须在工程变更实施完后 5 天内会同监理工程师完成“工程量变更计量单及费用”，否则视为该项变更不涉及费用变更。发包人签发的联系单，承包方应在发包人签发后 10 天内上报“工程量变更计量单及费用”,如未按要求提交,发包人可理解为本次变更不涉及费用。承包方应按月上报累计变更清单及费用汇总表。（5）本工程设有过程跟踪审计，所有变更联系单均须经发包人、监理人双方确认盖章后方为有效联系单；本工程最终须经政府财政审计，故本工程所有变更联系单最终以结算审计审核结果为准，承包人须无条件接受。

10.6本项目位于医院内部，场地紧张，施工围墙区域内外招标人无法提供堆场、搭设管理、食宿用房及停车场地，投标人自行考虑解决，费用包含在报价中，中标后不予调整。投标人应在在投标前充分勘察现场，对施工场地总承包单位已完工程及周围地下管线，邻近建筑物、构筑物的保护费用已列入投标总价中，今后不予调整。承包人应保证结算的准确性，发包人只承担核减（增）额5％以下（含5%）的工程结算审核基本收费部分费用，工程结算审核追加费用由承包人承担，具体收费标准详见浙价服[2009]84号：追加审核费由承包人直接支付项目结算审核单位，工程尾款支付时承包人必须同时提供结算审核费已付凭据。

11、调试

11.1合同设备安装结束且工作情况良好，相关的配套工程工作也基本结束，此时在甲方同意后，将执行调试工作。

11.2乙方应派遣有实践经验的工程技术人员进行合同设备的调试工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应全权负责消除差错直到甲方满意，并应按合同条款中规定执行。

11.3在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。乙方须将测试和调试方法及记录表格在安装结束前2个星期提交给甲方，请甲方认可后方可执行。部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

12、验收

12.1产品保护：乙方在验收合格并正常运行两周内有责任对材料设备的成品保护、维护和清洗负责。

12.2验收合格条件

（1）运行结果符合合同要求。

（2）在进行测试、试运行及竣工验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到甲方认可。

（3）所有合同中规定的货物和资料都已提交。

（4）竣工图纸及技术文件都已按甲方存档备案的要求提交并得到接受。

（5）甲乙双方共同签署验收合格证书。

12.3乙方按验收技术要求进行最终质量验收，并承担施工质量责任。

13、不可抗力

13.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

13.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、违约责任

14.1 乙方逾期完工的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日千分之一的逾期违约金。乙方逾期施工超过本合同规定日期一个月的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日千分之一的逾期违约金并赔偿甲方由此造成的一切损失，而且甲方有权解除本合同。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。

14.2 甲方逾期付款的，甲方应向乙方支付逾期未付部分每日万分之五的逾期违约金。甲方逾期付款超过本合同规定日期一个月的，甲方应向乙方支付逾期未付部分每日万分之五的逾期违约金并赔偿乙方由此造成的一切损失，而且乙方有权解除本合同。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。

15、技术资料

乙方应在甲方要求发货前向甲方提供本合同货物之以下有关资料：

（1）、样本及技术规格书，要求有3份；

（2）、施工图（包括装修、电气、系统安装线路图等），要求有3份；

（3）、安装、操作、维护手册或说明书，要求有3份；

（4）、制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书；

（5）、制造厂出具的品质保证书正本；

（6）、甲方认为有必要提供的其他技术资料；

（7）、以上所有资料必须为中文。

17、其它

17.1本合同的所有附件均为不可分割部分，享有同等效力。

17.2甲乙双方发生争议时，本合同双方如有争议，应协商解决，协商不成向项目所在地法院提起诉讼。

17.3本合同正本一式捌份，双方各执肆份。

17.4招标文件的解释权顺序高于投标文件。

- 合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件

（1）招标文件及其补充文件

（2）中标人递交的投标文件

（3）技术澄清及询标答复的所有内容（如有）

（4）双方签署的补充和技术规格书

（5）设备材料清单

甲方：      （公章）                乙方：（供货方）　（公章）

地址：  　　　　　                　地址：

法定代表人：      　　　　　　　　　法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　委托代理人：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

统一社会信用代码：              　 统一社会信用代码：

日期：   年  月  日                日期：   年  月  日

附件

附件一：质量保证书

附件二：廉洁承诺书

附件一：         工程质量保修书

甲方（全称）：                           　 （建设单位）

乙方（全称）：                     　　　 　                   （施工单位）

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，经协商一致，设备供应及安装工程保修事宜，签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修的范围及内容：设备供应及安装工程合同约定的内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为：

1、装修装饰、电气工程、给排水工程为二年。

2、设备为二年。

质量保修期自设备供应及安装工程完工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起4小时内派人保修。乙方在约定期限内不派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此发生的费用乙方承担。甲方有权从质量保修金中直接扣除，若质量保修金不足扣除的，乙方仍应承担给付责任。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方应实施保修。

4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、质量保修金的支付

1、返还质量保修金的期限为：贰年，自质量保修范围内的全部工程完工验收合格之日起计算，若在该贰年期限内无任何质量问题，贰年期限届满后三十天内，质量保修金由甲方一次支付给乙方。

2、若设备在该贰年期限内出现质量问题，该设备的质保期自乙方修补、返工并经甲方验收合格之日起重新计算。

3、由于甲方管理人员或运行操作人员违规或操作不当造成的设备损坏引起的返修或修补，应视为乙方正常计算保修时间，发生的费用由甲方承担。

本工程质量保修书由施工合同的双方在竣工验收前共同签订，作为合同附件，其有效期至保修期满。

甲方：      （公章）                乙方：（供货方）　（公章）

法定代表人或委托代理人：      　　　法定代表人或委托代理人：

日期：   年  月  日                 日期：   年  月  日

附件二：      浙江大学医学院附属儿童医院廉洁承诺书

浙江大学医学院附属儿童医院：

为进一步加强医疗卫生行风建设，有效防范商业贿赂行为，坚决抵制合作中的不正之风，推进清廉医院建设，本单位及工作人员特向医院承诺以下事项：

一、承诺遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《卫生部关于加强卫生行业作风建设的意见》等法律法规及浙江大学、医院规章制度。

二、承诺严格执行合同条款，凡进入医院的货物、服务项目以及合作项目等均有完备的手续。

三、承诺不向医院工作人员查询物品的进、销、存量和使用情况。

四、承诺不以任何形式向医院科室及工作人员给予“回扣”或开单提成等好处费；承诺不以任何借口向医院科室及工作人员赠送现金，有价证劵和其他物品等，保证不请宴、不请玩；或给予其他不正当利益。

五、承诺严格按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》《卫生计生单位接收公益事业捐赠管理办法（试行）》《浙江大学医学院附属儿童医院捐赠管理办法（试行）》等有关规定执行捐赠事宜。

本承诺书一式八份，医院、本单位各执四份。

承诺书自签订之日起生效，从       年    月    日起。

承诺单位（公章）：

法人代表（签名）：

代    表（签名）：

日期：   年    月   日

# 四、技术标准与要求

一、概述：

本次采购为放射诊疗用房防辐射设施，投标方应根据招标文件和图纸所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

设计依据：

(1)《电离辐射与辐射源安全基本标准》GB18871-2002。

(2) 《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020。

(3) 《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》GBZ/T181-2006。

(4) 《职业性外照射个人监测规范》GBZ 128-2019。

(5)《放射工作人员健康标准》GBZ 98-2017。

(6)《医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范》WS/776-2017。

(7)《医用X射线诊断受检者放射卫生防护标准》GB16348-2010。

(8)《医学放射工作人员放射防护培训规范》GBZ/T149-2015。

(9)《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003。

(10)《建筑工程施工质量验收统一标》GB50300-2013。

(12)《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018。

(13)甲方提供设计的有关文件及本院建筑设计施工图纸::

(14)《综合医院建筑设计规范》 CB51039-2014;

(15)《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018);

(16)《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019:

(17)《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017;

(18)《无障碍设计规范》GB50763-2012:

(19)《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

（20）《医疗建筑电气设计规范》 JGJ312-2013

二、技术要求

1 、辐射防护涂料： 该涂料必须由专业研究机构研制，生产厂家必须提供相关资料。本次招标中的辐射防护涂料必须符合中国人民共和国卫生部令《放射防护器材与含放射性产品卫生管理办法》第三章第十一条：放射防护器械、装置、部件及设施必须坚固、可靠，用于辐射屏蔽设施的建筑材料必须固化成型，不得直接使用矿砂、废渣等无定型材料充填制作。20厚1:3水泥砂浆找平，防护涂料分10mm每层粉刷，每10mm嵌抗裂网格布，满足设计、现行施工验收规范及技术要求

2 、铅板： 1 ＃电解铅铸成，纯度为 99.994 ％，密度为不低于 11.37g/cm 3 ，平整度高、厚薄均匀、杂质含量低。

3 、防辐射门技术要求：

①所有防辐射门表面采 304 不锈钢，门体包边采用 304 不锈钢。

②门上配专用电离辐射警示标志和警示灯。

③防辐射门体采用钢结构框架加所需防护要求厚度铅板，机房防辐射门铅板厚度不低于 3mm，一次性整体聚合发泡压模成型 防辐射门体严禁采用：1、两张木工板或高密度板内加铅板制作的防护门体；2、门体内安放用硫酸钡压制的复合板制作的防护门体；一经查实，无条件更换。一次更换后，仍达不到招标文件内所要求的防辐射门，招标方有权终止合同并要求中标单位赔偿一切经济损失。

④防辐射门的制作不应单一考虑辐射辐射屏蔽防护，又应考虑其它不利于对工作人员产生身心健康因素，以防产生空气流通，使铅板氧化，产生铅粉尘，避免工作人员吸入后有害身心健康。确保防辐射门体永久不变形（门体表面颜色应根据用户装饰要求协调配套）。

⑤防辐射开启门，防辐射平开门铰链必须带有平面轴承、材质为 304 不锈钢铸造成型的重型特种铰链。开启门闭合状态时设计合理的安全缓冲功能，保证门的稳妥闭合。

⑥防辐射电动移门，配门机联锁装置及门外上方配工作警示灯。电动部分应采用成熟的传动装置，电机采用无刷直流电机，控制采用内置微型计算机芯片，接收传感器检测信号控制，并配有防挤压装置。停电、故障时防护门可手动开启及关闭，采用继电器输出闭合信号作为门机连锁开关与射线装置同步联停电、故障时防护门可手动开启及关闭，采用继电器输出闭合信号作为门机连锁开关与射线装置同步联锁保护。锁保护。

⑦电动防辐射门控制按钮不少于3个。

⑧防护门套：基层材料：12mm阻燃胶合板，面层材料：1.0mm304短拉丝无指纹不锈钢饰面、3.0mmPb防护铅板采用1＃电解铅铸成，纯度为 99.994 ％，密度为不低于11.37g/cm3。

4、铅玻璃应满足所需铅当量防护要求，具体要求如下：、铅玻璃应满足所需铅当量防护要求，具体要求如下：

①提供的铅玻璃应平整，厚度厚度15mm，其平整度应达到±1.5mm之内。

②提供的铅玻璃应无不符合的气孔，白光透光率达89.3%以上

③其它指标应符合国家铅玻璃有关标准。

④防护窗套：基层材料：12mm阻燃胶合板，面层材料：1.0mm304短拉丝无指纹不锈钢饰面、3.0mmPb防护铅板采用1＃电解铅铸成，纯度为 99.994 ％，密度为不低于11.37g/cm3。

5、完成相关隐蔽设施的防护处理、完成相关隐蔽设施的防护处理（管线、管道、地沟、开关、插座、控电箱、配电箱防护等零星外包3.0mm国标1#医用铅板）。同时做好周边室内装饰施工的配合和收口工作，同时放射防护需考虑与装饰施工匹配。

6、墙面装饰板：用6mm无机预涂板，专用粘结固定、阳角处做PVC护角带，专业固定。

7、橡胶板卷材楼地面：用2mm厚同质透心PVC塑胶地板，专用胶黏剂，2、3~5mm厚水泥基自流平砂浆，自流平界面剂一道。

8、橡胶踢脚线：2mm厚同质透心PVC塑胶地板踢脚线，专用胶黏剂、含配套铝合金压条收边、墙角垫条。

9、吊顶：600*600铝扣板吊顶，吊顶龙骨采用50系轻钢龙骨系列配套。吊筋为C8钢筋镀锌丝杆，顶面材质与墙面材质交接处造型无特殊要求的,均须做20*10阴角线收口,以防止开裂。

三、招标采购内容

1招标范围

投标人需按本技术规格书的要求完成设备制造、供货、安装、调试和试运行、竣工验收、备品备件及售后服务及其他类似的义务，按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

2设备清单

表一：放射诊疗机房原有布局

| 场 所 |  | 实心红砖墙 |  | 混凝土地板 |  | 混凝土顶板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原有结构 | 防护材料 | 原有结构 | 防护涂料 | 原有结构 | 防护材料 |
| 1 | DR1 | 240mm | / | 200㎜ | / | 150㎜ | / |
| 2 | DR2 | 240mm | / | 200㎜ | / | 150㎜ | / |
| 3 | DR3 | 240mm | / | 200㎜ | / | 150㎜ | / |

表二：防护设备清单

| 机房名称 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 铅当量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR1-3 | 地面防护 | 防护涂料 | ㎡ | 68.5 | 3mmpb |
|  | 墙面防护 | 硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 350 | 3mmpb |
|  | 顶面防护 | 铅板 | ㎡ | 68.5 | 3mmpb |
|  | 电动平移防护门 | 1800*2300 | 樘 | 3 | 3mmpb |
|  | 电动平开防护门 | 1000*2100 | 樘 | 3 | 4mmpb |
|  | 防护门套 |  | 只 | 6 | 4mmpb |
|  | 铅玻璃防护观察窗 | 1200*1240 | 块 | 3 | 3mmpb |
|  | 铅玻璃窗套 |  | 只 | 3 | 3mmpb |
|  | 铝扣板吊顶 |  | ㎡ | 68.5 |  |
|  | 墙面装饰板 |  | ㎡ | 157.4 |  |
|  | 橡胶板卷材楼地面 |  | ㎡ | 68.5 |  |
|  | 踢脚线 |  | ㎡ | 5 |  |
|  | 警示系统（含警示标志及警示灯等） |  | 套 | 3 |  |
|  | LED灯具 |  | 个 | 3 |  |
|  | 排气扇 |  | 个 | 3 |  |
|  | 管线、地沟、开关、插座、控电箱等设施设备及相关的防护 |  | 项 | 若干 |  |

注:1、平移防护门需具有红外线防夹功能及使用遥控和电动控制，平开防护门采用手动控制。必须上下都有导轨。

2、平移门控制执行机构推荐品牌为欧宝、必盛、多玛。

3、相关防护门、观察窗尺寸为设计院提供图纸估算，具体以现场测量为准，请自行踏勘。

2主要材料（设备）品牌选择要求

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌或厂家或相当于 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防辐射门电动门机 | 欧宝、必盛、德国多玛 |
| 2 | 铅玻璃 | 宏健、神网、东陈 |
| 3 | 防护涂料 | 欣盾、九龙山、中强 |
| 4 | 辐射防护门 | 恒盾、欣盾、科安 |
| 5 | 304 不锈钢/洁净钢板 | 宝钢、武钢、酒钢 |
| 6 | 电磁力锁 | 中控、天图、海康威视 |
| 7 | 同质透芯PVC卷材 | 阿姆斯壮(Medinpro系列)、 洁福(美宝琳雅确系列)、 得嘉(IQ Eminent系列) |
| 8 | 铝板吊顶 | 乐思龙、林德纳、阿姆斯壮 |
| 9 | 墙面装饰板 | 帝龙、森旺、瑞丽德 |
| 10 | 电线 | 万马、网牌、正泰 |
| 11 | 开关、插座 | 德力西、正泰、鸿雁、泰力 |
| 12 | LED灯具 | 欧普、雷士、三雄极光 |

# 五、评标办法

- 根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令 第12号）、《工程建设项目货物招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第27号）、《浙江省招标投标条例》、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》、浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见（浙政发[2009]22号）等有关规定，制定本办法。

## （一）评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

## （二）评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

## （三）评标程序和内容

1．评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的符合性审查；

（3）投标文件的资信评审

（4）投标文件的技术评审；

（5）投标文件的商务评审；

（6）必要时，对投标文件中的问题进行询标；

（7）根据评标方法和标准对投标文件进行评分；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

2．投标文件的符合性审查。

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行资信业绩、技术和商务的评审:

1）投标人的投标资格不满足国家有关规定的；

2）投标人的资质、业绩、人员、设备等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；

3）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

4）不响应招标文件规定的实质性要求的（具体条文前用“★”标示）的；

5）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

6）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

8）投标文件附有招标人不能接受的条件；

9）投标报价超过招标文件发布的最高限价 ；

10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3. 投标文件的技术标评审

评标委员会的技术专家应对通过符合性审查且商务标评审合格的投标文件进行技术标评审，专家评审采用集体评议，记名表决，少数服从多数的方法进行。

如投标文件有以下情况之一的，按技术标评审不合格处理：

（1）设备技术的先进性、成熟性、合理性,设备主要技术指标不满足招标文件要求的；

（2）保证质量、工期的技术力量及技术措施不可行的；

（3）投标人的安装、调试、验收方法或方案不可行的；

（4）技术服务、售后服务的内容和措施不可行的；

（5）附有工程无法适用的其他技术和管理条款。

4. 投标文件的商务标评审

本工程预算控制价为：290000元（大写：贰拾玖万元整），各投标人应根据招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价，投标报价超过招标人制定的最高限价的，作无效标处理。

评标委员会的商务专家应对通过符合性审查的投标文件进行商务标评审。评标委员会的商务专家应对商务报价进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标人报价，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）当数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以总价为准，修改单价。

如果投标人拒绝确认，则其投标文件不予评审。

5、投标文件排序

评标委员会对通过符合性审查且商务标及技术标评审合格的投标文件按投标报价的评标价由低到高进行排序。依次推荐前三名为中标候选人

6、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中依次推荐排序前三名为中标候选人。

评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）废标情况说明及依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

中标候选人情况将在“浙江大学医学院附属儿童医院网招标信息栏（http://www.zjuch.cn/service/index#page-nav6）”公示三天，投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院613号令）有关规定提出投诉。

## （六）定标

1定标按国家发展计划委员会、建设部等七部委27号令的有关规定，确定中标人。

2定标应当坚持排名第一的中标候选人为中标人的原则。

3如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。

4当所有中标候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新依法组织招标。

5招标人对决标结果不负责解释，也不保证最低报价者中标。

6在招投标过程中，投标人对招标人施加影响的任何行为，都将导致取消投标或中标资格。

## （七）注意事项

1. 投标文件中如有虚假内容者将导致废标。

2. 本次报价采用一次性报价，各投标单位如有优惠声明，应体现在各系统的投标单价中。

# 六、投标文件商务标格式

## 附件一：投标函

致：                 （招标人）

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人                （姓名，单位，职务）代表投标人                 (单位，地址)提交下述文件正本壹份，副本     份。

- 投标函

- 投标报价表

- 投标人资格证明文件（企业营业执照、法人代表授权书等）

- 招标文件要求投标人提交的其它文件及资料

据此书，签字人兹宣布同意如下：

①投标材料的投标总价为人民币____________元(大写)，__________元(小写)，交货期：由买方根据工程计划以书面通知卖方，卖方在接通知后          天内完成交货，产地              ，品牌                    现场施工时间为                 日历天。

② 根据招标文件的规定，投标人承诺标书规定的责任和义务。

③ 投标人已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

④ 本投标自投标截止之日起90天内有效。

⑤同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解招标人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

投标单位：(盖章)

法定代表或授权代表(签字或盖章)：

联系人：                         联系地址：

电    话：                       邮    编：

日    期：  年  月   日

开标一览表

项目名称： 辐射防护工程

招标编号：                             单位：人民币

| 说明： 有关本项目实施所需的设备购置费、运输费、吊装费、安装调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| 一 | 投标总价（元） | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |
| 二 | 工期（天） |  |  |
| 三 | 质保期（月） |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：

## 附件二：法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：          性别：     年龄：     职务：

系                           的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：               （盖公章）

日    期：               年     月     日

## 附件三：法定代表人授权书

：

本授权委托书声明：我          （姓名）系             （投标人名称）

的法定代表人，现授权委托            （单位名称）          的       （姓名）为全权代表，参加贵处组织的                         项目（招标编号为          ）的招投标工作，代理人全权代表我公司，代理人在本项目招投标过程中签署的所有资料我方均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：                 年龄：

身份证号码：                                   职务：

投  标  人：                            （盖公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：             年      月       日

## 附件四：投标设备报价明细清单

项目名称：

招标编号：           单位：人民币元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格要求按细分项目并报价，包括有关本项目实施所需的设备费、运杂费、吊装费、安装调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日  期：

## 附件五：商务偏离表

|  | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的商务要求。

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表(签字或盖章)：

日期：

# 七、投标文件技术资信标格式

## 附件六：资格证明文件

（一）投标人资格后审资料

（二）招标人要求提交的其他资料或投标人认为需要的其他资料

投标人资格后审需提供的资料及格式

一、资格后审须知

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有资格后审相关表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行调查并要求投标人澄清。

2、资格后审的评审结论分两种：即通过和不通过，招标公告中的资格条件是资格审查通过的强制性资格条件，按表2强制性资格条件进行核查，如有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对未通过资格审查的投标人的投标文件不再进行后续评审。

3、投标时，投标人按本资格后审资料文件格式填写，并按“第二部分投标须知”要求装订在投标文件中资信标的前面。

二、资格后审资料表格式

1、基本情况表（表1）

2、强制性资格条件（表1）

3、投标人无犯罪记录承诺书（表2）

浙江大学医学院附属儿童医院滨江扩建工程二期

辐射防护工程项目资格后审申请表

（封面）

投标申请人（单位全称）：  （加盖单位公章）

日期：        年      月      日

浙江大学医学院附属儿童医院滨江扩建工程二期

辐射防护工程项目申请表

致（招标人）：

我在此声明，对以下填写的有关（投标申请人单位全称）的内容负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 年 月 日

注：授权的委托代理人签字，则需附由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的授权书。

表1  基本情况表

投标人基本情况表（分别填写）

表1-1制造商情况表

投标人（公章）                                                              填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值万元 净值万元 |  | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  | 主要产品 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型号 | 上年产量 |  | 产品技术先进水平 |  |  | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |  |  |

表1-2代理商情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 姓名 |  |  |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 姓名 |  |  |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数(人) |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其 中 |  | 项目负责人（项目经理) |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员(人) |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员(人) |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初级职称人员(人) |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  强制性资格条件

投标人强制性资格条件核查表

投标人（单位名称）：                                          共     页，第     页

| 资格条件 | 投标人填写具体内容 |
| --- | --- |
| 投标申请人没有因非法手段骗取中标、严重违约和工程出现重大质量问题，被司法部门或行业管理部门查处，其处罚规定尚未具有投标资格的；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态的。 |  |

注：1、以上强制性资格条件均须在该表后附对应的证明材料复印件，并加盖单位公章。在投标、评标期间，投标人应准备好原件随时备查，如届时未能及时提供原件，则视为强制性资格条件审查未通过处理。

2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性资格条件的，取消中标资格，报主管部门予以通报。

3、复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效。

投标人：           （盖公章）

法定代表人或其授权代表人：     （签字或盖章）

日期：      年    月

表3：投标人无犯罪记录承诺书

投标人无犯罪记录承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

我        投标人       公司参加浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区扩建工程二期放射诊疗用房防辐射项目投标，自2010年1月1日起至投标截止日前无任何行贿犯罪记录，如经检查机关核实我任何一方（投标人）在此期间内有行贿犯罪记录，我方（投标人）愿意无条件放弃中标并对由此给招标人带来的损失给予补偿。

投标人：（公章）

法人代表：（签字或盖章）

年    月    日

表4：制造商的资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况

制造厂家名称：

总部地址：

传真/电话：                邮编：

成立日期或注册日期：

实收资本：

最近资产负债表（到                 为止）

固定资产：

流动资产：

长期债务：

流动债务：

净值：

主要负责人姓名：

制造厂家在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话

2、与投标提供货物有关情况

关于制造厂家所提供货物的生产设施及其他情况：

工厂名称和厂址：

正在生产的货物：

年生产能力：

职工人数：

制造厂家生产投标货物的经历（包括：年限、项目所有人、额定能力、商业营运起始日期等）

3、近三年(09\10\11)的年营业总额：

| 年 度 | 国 内 | 出 口 | 总 额 |
| --- | --- | --- | --- |

所属财团（如有的话）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造厂家名称：

授权代表签字：

授权代表职务：

传真/电话：

日期；

## 附件七：技术偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表(签字或盖章)：

日期：

注：1、投标方递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标方接受招标文件的要求。

2、表后须附第三方出具的产品检验报告。

## 附件八：投标内容对应表

| 序号 | 技术评审内容 | 投标文件对应内容位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 在 页提供 |  |
| 2 |  | 在 页提供 |  |
| 3 |  | 在 页提供 |  |
| 4 |  | 在 页提供 |  |
| 5 |  | 在 页提供 |  |
| 6 |  | 在 页提供 |  |
| 7 |  | 在 页提供 |  |
| 8 |  | 在 页提供 |  |
| 9 |  | 在 页提供 |  |
| 10 |  | 在 页提供 |  |
| 11 |  | 在 页提供 |  |
| 12 |  | 在 页提供 |  |
| 13 |  | 在 页提供 |  |
| 14 |  | 在 页提供 |  |
| 15 |  | 在 页提供 |  |
| 16 |  | 在 页提供 |  |
| 17 |  | 在 页提供 |  |

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表(签字或盖章)：

日期：