两院区门禁零星增加及维保服务

第一部分 零星增加门禁设备清单

原有滨江院区一期和湖滨院区门禁设备品牌为海康，滨江院区二期门禁设备品牌为大华，新增设备必须与原系统设备无缝对接。

| 序号 | 名称 | 内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸一体机单门门禁1套 | 含人脸一体机、单门磁力锁、出门按钮，相关支架、管线 | 人脸一体机：嵌入式Linux系统，7英寸IPS触摸显示屏，屏幕玻璃：2.5D水滴屏工艺，屏幕流明度不低于360cd/㎡，支持屏下刷卡功能，屏幕防暴等级IK04； 200w像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080；本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量50000条；支持在屏幕显示区域直接刷卡识别，支持IC卡，身份证物理卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，支持人脸、刷卡（包括CPU卡、NFC、二代身份证等）二维码和密码任意一种、任意两组组合、任意三组组合认证开门；具有丰富的硬件接口，不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1；门磁 I/O输入*1； 报警输出I/O*1；报警输入I/O*2；机械防拆开关*1； 人脸识别距离0.2-3m；人脸比对平均时间≤0.175s。 磁力锁： 锁体主体颜色：氧化银； 单门：最大静态直线拉力：280kg±5%；双门：最大静态直线拉力：280kg ±5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯：开锁状态， 绿灯：上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 锁体尺寸：约长240*宽48.8*厚27.5(mm) ； 吸板尺寸：约长180*宽38.8*高13(mm) 。 |
| 2 | 人脸一体机双门门禁1套 | 含人脸一体机、双门磁力锁、出门按钮，相关支架、管线 |  |
| 3 | 刷卡读卡器单门门禁1套 | 含读卡器、单门磁力锁、出门按钮，相关支架、管线 | 刷卡读卡器： 读卡频率：13.56MHz； 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能)； 通讯方式：RS485+Wiegand； 工作电压：DC 12V； 功耗≤2W； 安装方式：预埋120或86底盒安装； 防尘防水等级：IP64； 外型尺寸：约121mm(高)x86.5mm（宽）x14mm（厚）。 密码读卡器： 读卡频率：13.56MHz； 按键方式：触摸按键； 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能)； 通讯方式：RS485+Wiegand； 工作电压：DC 12V； 功耗≤2W； 安装方式：预埋120或86底盒安装 防尘防水等级：IP64 磁力锁：锁体主体颜色：氧化银。 单门：最大静态直线拉力：280kg±5%；双门：最大静态直线拉力：280kg ±5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯：开锁状态， 绿灯：上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：约长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：约长180*宽38.8*高13(mm)。 |
| 4 | 刷卡读卡器双门门禁1套 | 含读卡器、双门磁力锁、出门按钮，相关支架、管线 |  |
| 5 | 可视对讲单门门禁1套 | 含门口机、室内机、单门磁力锁、刷卡读卡器，相关支架、管线 | 门口机：可呼叫护士站的室内机进行双向语音对讲，护士站室内机实现远程开门功能； 200W高清摄像头，具有监控预览； 刷卡认证合法时，主机可检测判断摄像范围内是否存在人脸。若检测存在人脸，则认证通过开门；若不存在，则认证不通过，判断为非法操作（需提供检测报告证明）； 开门方式：刷卡开门、远程开门； 通讯方式：TCP/IP； 具备防拆功能。 室内机： 7寸彩色触摸TFT LCD显示屏； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 支持网线供电 防区数：8防区； 网口：10M/100M自适应以太网口； 外观尺寸：约217mm×142mm×17.7mm（长*宽*高） ； 电源：网线供电或DC12V； 功耗≤10W； 刷卡读卡器：读卡频率：13.56MHz； 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能)； 通讯方式：RS485+Wiegand； 工作电压：DC 12V； 功耗≤2W； 安装方式：预埋120或86底盒安装； 防尘防水等级：IP64； 外型尺寸：约121mm(高)x86.5mm（宽）x14mm（厚）。 单门：最大静态直线拉力：280kg±5%；双门：最大静态直线拉力：280kg ±5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯：开锁状态， 绿灯：上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：约长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：约长180*宽38.8*高13(mm)。 |
| 6 | 可视对讲双门门禁1套 |  |  |
| 7 | 四门门禁控制器1台 | / | 处理器：32位处理器； 管控门数：4门； 通讯方式：上行TCP/IP、RS485； 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； 存储容量：10万张卡和30万记录存储； 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入）； 机箱尺寸：约345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚）。 |
| 8 | 门禁发卡机1台 | / | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：约117*67.5*14.3mm。 |
| 9 | 数字解码器1台 | 1) 16个RJ45接口，12个10/100M自适应网线供电口，4个10/100M自适应级联联网口。 2) 支持12台全数字室内机供电和通讯。 | 1) 接口数量：16个10/100M网口（含12个非标准POE网口和2个上行下行口及2个串联口）； 2) 最大层级数为4级； 3) 供电电源：AC220V； 4) 功耗≤6W； 5) 尺寸：约268.6mm×118.4mm×102.2mm(长×宽×高)。 |
| 10 | 人脸身份采集仪1台 | / | 1、约4英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm。 |
| 11 | 平台服务器1台 | / | 4210×1/64GDDR4/1.2T10KSAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×2/550W（1+1）/2U/16DIMM |
| 12 | 单门自动开门机套装1套 | 含自动开门机、红外感应开关、相关支架管线 | 适用门重≤150KG； 适用门宽：550-1500mm； 开门角度：60°-180°（可调）； 开门保持时间：0-60s （可调）； 开门速度：15-45°/s （可调）； 功能特征描述： 1、自动平开门机； 2、伺服控制技术，200万次高频度连续运行； 3、开门时匀加速，关门时匀减速，缓冲功能使门体运行既快又稳； 4、具备火警、盗警联动功能，满足防火、防盗、逃生通道等要求； 5、支持推即开、双门同步、双门互锁等功能； 6、数字调节参数，抗风能力：当逆风时，实际运行速度低于预设速度，电机自动加力保持预设速度，使正常开关门； 当顺风时，实际运行速度高于预设速度，电机自动反转，与缓冲功能配合； 7、遇障碍保护功能，至少有以下模式：标准模式，开门遇障碍时停止运行3秒再开门，关门时变为开门； 停止模式，遇障碍时，不管开关门，都停止运行3秒，再继续开关门； 避让模式，遇障碍时，门机向相反方向避让30°，再继续开关门； 智能模式，遇障碍时，门始终朝你推门的方向运行； 8、备有应急电源、UPS电源，可应对各种断电等紧急情况； 9、支持门禁系统（密码、指纹、楼宇对讲、银行读卡器、单位磁卡机、刷卡器等），存在感应系统（微波、红外、对射眼、脚感应开关、墙面开关、地感）等遥控或远程监控系统。 |
| 13 | 双门自动开门机套装1套 |  |  |
| 14 | 24口千兆交换机1台 | 24 口千兆、带光口 | 端口类型≥24*10/100/1000Base-T以太网端口，≥4*1000 Base-X SFP光口；交换容量(G)≥96Gbps，转发性能(Mpps)≥78Mpps；支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持DHCP Relay，支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持IPv6静态路由、双协议栈；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度；支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速；支持以太网OAM，支持DLDP，支持Monitor Link，支持SNMP V1/V2c/V3。 |
| 15 | 48口千兆交换机1台 | 48 口千兆、带光口 | 端口类型≥48*10/100/1000Base-T以太网端口，≥4*1000 Base-X SFP光口；交换容量(G)≥96Gbps，转发性能(Mpps)≥108Mpps；支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持DHCP Relay，支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持IPv6静态路由、双协议栈；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度；支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速；支持以太网OAM，支持DLDP，支持Monitor Link，支持SNMP V1/V2c/V3。 |

第二部分  两院区门禁维保服务

一、安防系统维保服务要求

具有安防技术资质保障的专业团队

二、维保服务内容

维保服务内容：主要包括滨江院区（一期）和湖滨院区两个院区的门禁系统的维修以及设备的质保（含维修配件），其中门禁系统 （滨江院区496套、湖滨院区52套），原有门禁设备品牌为海康，开门机品牌为安尼，交换设备品牌为华三。

维保服务周期：1年

（一）门禁系统：

1、清理主机过滤网。

2、检测操作系统等。

3、检测电源电压等。

4、硬件设施检查，如连线插座的引线紧固，电压测试等。

5、门禁控制器、读卡器、出门按钮与门锁开启功能测试。

6、对主机数据备份，管理软件的数据备份；数据库整理，系统养护。

7、对系统线路、网络联接的检测；数据传输功能、联动功能的检测。

(二)安防网络软件系统：

1、检查网络交换机通风口处是否放置杂物，定期清理风扇的防尘网等。

2、检查防尘网的清洁状况，及时清洗或更换，以免影响机柜门及风扇框的通风、散热等。

3、对网络交换机所用电源与接电线路进行检查，防止设备负载过大影响设备的使用等。

4、测试网络连接，保证网络上每一个节点的网络接入正常等。

5、所有网络交换机的维护和调整，并做好相应的书面记录，随时检查系统的维护情况和工作日志。做好配线间的日常清洁和配线的清晰及标示。整理并规范配线架及机柜内的走线，对于存在的缺陷和问题提供合理化改造方案等。

6、提供网络交换机的调试、故障诊断、日常维护保养、更换升级建议等。

7、检查整个网络系统的布线是否有短路情况等。

8、检查整个网络机房或网络设备间的工作环境相对温湿度是否正常等。

三、安防系统维保计划

（一）门禁控制系统

1、常规性保养（4次/年）

读卡器、出门按钮与门锁开启功能测试。

2、适应性保养（1次/年）

门禁管理电脑主机除尘保养、软件数据库备份。

3、系统性保养（1次/年）

各设备间内设备的检查（线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭）；确保系统处于完好状态。

（二）门禁网络软件系统维保计划

1、常规性保养（4次/年）

各门禁网络点功能检测；

2、适应性保养（1次/年）

网络交换机、配线架、机柜除尘保养。

3、系统性保养（1次/年）

各设备间内设备的检查（线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭）；确保系统处于完好状态。

四、服务要求

在项目维护期间应严格遵守采购人各项规章制度执行，根据现场维保情况，提供每月一次的定期信息服务：每月将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送保卫科负责人。

1、报修服务

1）日常报修响应

供应商采取专人定点服务制度，采用365天*24小时服务响应。日常报修接报后2-4小时时间内响应，维保服务期间如有设备损坏，在有备件时更换备件解决。（如因水、火、雷电灾害等特殊原因造成不能及时解决的，则以书面形式说明情况及处理方案）。法定节假日期间（元旦、五一、国庆、春节等长假），必须实行区域值班制度，以保证在节假日期间，能够报修接报有响应，突发事件能处理。对现场技术人员无法独立解决的故障，需指派技术支持人员进行应急支援，并调动必需的物资、设备，支援工作。

2）紧急报修响应

紧急报修接报后，1小时内响应。安防系统如有设备损坏，在有备件的条件下立即更换备件解决，如有设备损坏需拆下送厂维修，则以厂家服务为准。

2、安防系统维保服务工作重点

供应商需通过以下措施来确保系统稳定性。

1）增加备品备件：综合安防系统维护的经验，以及设备运行的特点，须采购一部分关键设备作为备品备件。

2）检查易损件，对于影响使用性能的予以及时更换。

3）完善内部管理机制，提高故障处理效率。

3、系统功能性全面复查

对所有系统进行全系统功能性检查。检查过程中发现的隐患及问题，及时进行故障排除和功能恢复。

4、维护设备运行环境

1)部分关键设备机箱内部灰尘比较大的，必须打开清洁；

2）电源系统有计划地做绝缘测试和接地电阻测试，对于老化线缆予以更换；

3）设备控制箱的接口老化、脱落的情况，全面检查和更新；

4）增加一些备品备件，降低设备维修时间。

5)建立巡检制度，预防故障发生，。

第三部分、商务要求

1、零星增加设备保修期：软件、硬件系统≥1年。保修期外，软件系统终身免费升级，硬件系统终身维修，维修仅收配件费。

2、付款方式：

零星增加部分：按季度上报完成工程量，经院方验收合格且正常使用，收到发票后2个月内付清设备货款。

维保服务部分：合同签订后10日内支付合同金额的50%，服务期满后10日内结清尾款。

3、售后服务: 接到医院报修电话后，在2小时到达故障现场处理。若医院安装位置变动，可免费进行移机和设备安装。

4、 技术支持：提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通，相关费用由供应商承担。

5、培训：设备安装后成交供应商需提供设备使用人员的操作培训及针对较常见故障的进行维修培训，直至医院相关人员熟练操作。费用包含在总价中。

6、安装调试：货物到达医院指点地点并且安装条件合格后，在接到医院通知后7天内派工程技术人员到达现场，在医院相关人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装，调试并承担由此产生的一切费用。供应商应在响应文件中提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

7、验收：供应商应提供设备的有效检验文件（如合格证等），医院对设备验收合格后，双方共同签署验收合格报告。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备，并且赔偿由此给医院造成的损失，直到验收合格为止。仪器在使用过程中发现响应文件无偏离或正偏离的项目实际为负偏离时，视具体情况要求赔偿。

8、交货期：合同签订后1年内进行设备安装和调试。